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	BLOQUANT
Erreur ou contradiction entre plans, plan manquant
	IMPORTANT
Information manquante essentielle à l'exploitation du dossier
	À PRÉCISER
Précision ou clarification recommandée



1. REMARQUES GÉNÉRALES — TOUS LES PLANS

	R1
	BLOQUANT
TOUS LES PLANS
	Absence d'échelle numérique
Aucun plan ne porte d'échelle numérique (1:100, 1:50, etc.). Le cartouche mentionne uniquement « ÉCHELLE : A3 », qui désigne un format papier, pas un rapport de réduction. Si les plans sont imprimés dans un format différent (A4, A0) ou consultés sur écran, toutes les cotes relevées deviennent invérifiables et inutilisables. Chaque plan doit indiquer son ratio (ex. : 1:100) et, idéalement, une barre graphique.



	R2
	BLOQUANT
P02 — P03
	Aucun nom de local sur les plans en vue de dessus
Ni le rez-de-chaussée (P02) ni le premier étage (P03) ne comportent de désignation des espaces. On identifie des murs, des ouvertures et des sanitaires, mais on ignore ce que sont chaque pièce ou zone (hall d'entrée, salle principale, réserve, local technique, scène, etc.). Pour un relevé d'état existant destiné à servir de base à un projet, l'absence de tout étiquetage rend le dossier inexploitable sans visite parallèle.



	R3
	IMPORTANT
TOUS LES PLANS
	Absence de rose des vents / orientation nord
Aucun plan en vue de dessus (P02, P03, P04) ne comporte d'indicateur d'orientation. L'orientation est nécessaire pour évaluer l'ensoleillement, les vents dominants et la conformité à d'éventuelles contraintes urbanistiques. Le plan de situation (Implantation) permet de déduire l'orientation par la photo aérienne, mais ce n'est pas suffisant pour les plans de détail.



2. PLAN DE SITUATION

	R4
	IMPORTANT
Implantation
	Photo de façade incorrecte sur le plan de situation
La photo placée en bas à droite du plan de situation montre une façade avec un bardage strié/ondulé et une porte métallique. Or, la façade rue du Fort (P01) est en briques rouges avec de grandes baies vitrées. La photo illustre manifestement la façade arrière ou latérale, pas la façade principale. Cela induit en erreur sur la lecture du plan de situation.



3. P01 — FAÇADE RUE DU FORT

	R5
	BLOQUANT
P01 — Façade
	Zéro cote horizontale sur la façade
La façade rue du Fort comporte uniquement des cotes verticales (8.54, 6.12, 5.22, 4.77, 4.29). Il n'y a aucune cote horizontale : ni la largeur totale de la façade, ni la largeur des baies (grande porte sectionnelle, porte piétonne, fenêtres), ni l'espacement entre les 4 châssis de toit. Toute intervention sur cette façade (remplacement de châssis, ajout d'ouverture, vérification des trumaux) est impossible sans ces données.



	R6
	IMPORTANT
P01 — Façade
	Cotes verticales droites non rattachées à un élément précis
Les cotes 4.29 / 4.77 / 5.22 / 6.12 figurent côté droit de la façade, mais leur point de référence n'est pas identifié : s'agit-il du dessus de l'acrotère de l'annexe, d'un linteau, d'un seuil, du niveau fini de toiture ? Sans étiquette ou repère clair sur chaque cote, chaque lecteur interprétera à sa façon.



	R7
	À PRÉCISER
P01 — Façade
	Façade tronquée à gauche
La partie gauche de la façade (volume bas accolé au bâtiment principal) est visible mais sa limite gauche n'est pas représentée. On ne sait pas si ce volume est mitoyen, s'il y a un mur pignon, ni quelles sont ses dimensions en façade. La façade gauche de ce volume annexe n'est documentée nulle part dans le dossier.



	R8
	IMPORTANT
P01 — Façade
	Châssis de toit (velux) non cotés
Les 4 châssis de toit visibles sur la façade ne sont ni dimensionnés ni positionnés horizontalement. Leur type (châssis fixe, ouvrant, avec raccord d'étanchéité) n'est pas indiqué. Pour tout projet de transformation de la toiture ou calcul d'apport lumineux, ces données manquent.



4. P02 — REZ-DE-CHAUSSÉE

	R9
	BLOQUANT
P02 — Rez
	Chaîne de cotes horizontales incomplète
La largeur extérieure totale est cotée (14.75 m en couronnement), mais aucune chaîne de cotes horizontales ne la décompose en partant des murs extérieurs jusqu'à l'autre côté. Les cotes du bloc sanitaire (1.72 + 0.77 + 1.39 + 0.79 = 4.67 m) sont données isolément, sans point de départ depuis un mur de référence. Il est impossible de vérifier les dimensions ou de les additionner pour retrouver le 14.75 m.



	R10
	IMPORTANT
P02 — Rez
	Hauteurs sous plafond incohérentes et non expliquées
Les H.s.P. varient fortement d'une zone à l'autre : 2.82, 2.39, 2.82, 2.39 dans la grande salle, et 2.02, 2.43, 2.02 dans la zone sanitaire/annexe. Cette variation peut s'expliquer par des faux plafonds, des retombées de poutres ou un plancher incliné, mais aucune explication n'est donnée. Sans nom de local et sans coupe de détail, ces valeurs restent inexplicables.



	R11
	IMPORTANT
P02 — Rez
	Niveaux négatifs en façade non expliqués (−0.41 / −0.26 / −0.17 / −0.22)
Quatre valeurs négatives apparaissent le long de la façade sud (rue du Fort). Elles semblent indiquer la différence entre le niveau extérieur de la voirie et le niveau 0.00 intérieur, ce qui impliquerait des marches ou une rampe à chaque accès. Mais ce n'est écrit nulle part. De plus, les quatre valeurs sont différentes pour chaque baie (de −0.41 à −0.17), ce qui signifie que le trottoir est en pente ou que les seuils sont à des niveaux différents. Ce point n'est pas documenté.



	R12
	À PRÉCISER
P02 — Rez
	Escalier gauche : sens de circulation non indiqué
L'escalier visible en haut à gauche du plan ne porte aucune indication de montée/descente (flèche, numérotation des marches). Il n'est pas clair s'il monte vers la toiture, descend vers un niveau inférieur, ou s'il s'agit d'un accès extérieur. L'escalier principal (côté gauche) monte vers le 1er étage, mais sa relation avec cet autre escalier n'est pas indiquée.



5. P03 — 1ER ÉTAGE (NIV SOL)

	R13
	BLOQUANT
P03 — 1er Étage
	Chaîne de cotes incomplète : environ 2 m non couverts
La largeur totale est cotée à 14.85 m. Les cotes disponibles sont : 3.54 (zone gauche) + 2.60 (zone orange) + 6.66 (zone en damier) = 12.80 m. Il manque environ 2.05 m de cotes pour couvrir la totalité de la largeur. La zone à droite de la piste en damier n'est pas dimensionnée.



	R14
	IMPORTANT
P03 — 1er Étage
	Zone orange et zone en damier sans légende
La zone orange (2.60 m de large, avec hachures horizontales évoquant un parquet) et la zone en damier (carrelage ?) ne sont pas identifiées. On suppose qu'il s'agit d'une scène surélevée et d'une piste de danse, mais rien ne le confirme : pas de légende, pas de désignation, pas de cote de hauteur pour la scène (présumée surélevée). Pour un relevé, « supposer » n'est pas suffisant.



	R15
	BLOQUANT
P03 — 1er Étage
	Une seule sortie visible pour une salle de rassemblement public
Le plan montre des rangées de sièges (public nombreux) avec uniquement l'escalier gauche comme accès/sortie visible. Aucune sortie de secours n'est indiquée. S'il en existe une (côté arrière, côté pignon droit), elle n'est pas représentée. Pour une salle accueillant du public, l'absence de documentation des issues de secours est une lacune critique.



	R16
	À PRÉCISER
P03 — 1er Étage
	Aucune H.s.P. indiquée sur ce plan
Contrairement au plan P02 (rez) qui indique les hauteurs sous plafond dans chaque zone, le plan P03 n'en comporte aucune. Or, la coupe BB (P06) montre que la hauteur sous faîte atteint 6.84 m et que la charpente est en arc, créant une section variable. Cette information est absente du plan de niveau.



6. P04 — 1ER ÉTAGE (NIV POUTRES)

	R17
	BLOQUANT
P04 — Niv poutres
	Cote « 0.9141 » : erreur manifeste de conversion pouce → mètre
La cote 0.9141 m correspond exactement à 36 pouces (36 × 0.0254 = 0.9144 m, arrondi à 0.9141). Toutes les autres cotes du relevé sont exprimées en mètres arrondis à 2 décimales. Cette valeur doit être re-mesurée directement en mètres et corrigée. Une telle erreur de conversion dans un relevé destiné à un bureau d'études peut provoquer des erreurs de calcul en aval.



	R18
	IMPORTANT
P04 — Niv poutres
	Sections des poutres absentes de tout le dossier
Le plan P04 localise les poutres et donne leurs entraxes (2.44 / 1.95 / 1.96 / 1.96 / 2.47 m), mais nulle part dans le dossier ne figure la section des poutres (hauteur × largeur, matériau : bois massif, bois lamellé-collé, métal ?). Pour tout bureau d'études structurel qui voudrait vérifier la capacité portante en vue d'une transformation, cette donnée est indispensable.



	R19
	À PRÉCISER
P04 — Niv poutres
	Somme des entraxes de poutres à vérifier
Les cotes d'entraxe indiquées en bas du plan sont : 2.44 + 1.95 + 1.96 + 1.96 + 2.47 = 10.78 m, alors que la portée intérieure disponible est de 11.11 m. L'écart de 0.33 m pourrait s'expliquer par la largeur cumulée des 5 poutres (5 × ~6.6 cm), mais ce n'est pas précisé. Le plan doit indiquer si les cotes sont données axe à axe ou de nu à nu.



7. P05 — COUPE AA

	R20
	IMPORTANT
P05 — Coupe AA
	Hauteurs au rez-de-chaussée multiples et non explicitées
La coupe AA indique plusieurs hauteurs qui se superposent dans la même zone : 2.45 / 2.48 / 2.81 / 2.97 / 3.05 m. Il n'est pas indiqué si ces cotes mesurent le dessous d'une poutre, le dessous d'une dalle, le dessus d'un faux plafond ou le dessous d'un lambris. Sur P02 (rez), la même zone affiche H.s.P. : 2.82. Cette valeur est cohérente avec les 2.81 de la coupe, mais la relation entre les deux mesures n'est pas explicitée.



	R21
	À PRÉCISER
P05 — Coupe AA
	Structure adjacente gauche non identifiée
La coupe AA montre à gauche une structure distincte (pignon avec fronton triangulaire, cotes 5.26 et 5.06). Il n'est pas clair si c'est un bâtiment mitoyen, un volume annexe du même propriétaire, ou la cage d'escalier vue en coupe. Aucune légende ne l'identifie.



8. P06 — COUPE BB

	R22
	IMPORTANT
P06 — Coupe BB
	Empilement de cotes proches sans référence claire (3.05 / 3.20 / 3.35)
Trois cotes se cumulent dans la zone médiane de la coupe (3.05 / 3.20 / 3.35), sans indication de ce que chacune mesure précisément : dessus du plancher de l'étage, dessous de l'entrait de charpente, face inférieure du lambris ? L'écart de 30 cm entre la plus basse (3.05) et la plus haute (3.35) implique plusieurs éléments de construction distincts, non identifiés.



	R23
	IMPORTANT
P06 — Coupe BB
	Nature et détail de l'annexe droite non documentés
La coupe BB montre côté droit un volume annexe avec une hauteur totale de 2.98 m et une hauteur intérieure de 2.43 m. Ni l'usage de ce volume, ni sa structure (murs porteurs ou non, type de toiture), ni ses ouvertures ne sont détaillés. Cette annexe correspond sur P02 aux petites pièces avec H.s.P. 2.02, mais le lien entre les deux n'est pas explicité dans le dossier.



9. INCOHÉRENCES ENTRE PLANS ET DOCUMENTS MANQUANTS

	R24
	BLOQUANT
TOUS LES PLANS
	Contradiction P03 / P06 : l'annexe basse droite disparaît au 1er étage
La coupe BB (P06) montre que l'annexe droite n'a que 2.98 m de hauteur totale : il est structurellement impossible d'y avoir un plancher de 1er étage au-dessus. Or, sur P03 (1er étage), la salle avec les rangées de sièges semble couvrir toute la largeur (14.85 m) sans rupture. Il manque sur P03 : (1) la limite entre la dalle du 1er étage et la zone au-dessus de l'annexe, (2) la nature de cette zone supérieure (toiture-terrasse ? toiture pentue ? puits de lumière ?).



	R25
	BLOQUANT
TOUS LES PLANS
	Incohérence des dimensions de la cloison gauche entre les trois niveaux
La même cloison de séparation (cage d'escalier / salle principale) est cotée différemment selon le plan : 3.13 m sur P02 (rez), 3.54 m sur P03 (1er étage sol), 3.65 m sur P04 (1er étage poutres). L'écart total est de 52 cm entre le bas et le haut du même mur. Soit le mur n'est pas vertical (à vérifier et à documenter dans les coupes), soit des erreurs de mesure ont été faites sur au moins deux des trois plans.



	R26
	BLOQUANT
TOUS LES PLANS
	Largeur totale incohérente entre les niveaux
La largeur extérieure est cotée à 14.75 m sur P02 (rez), et à 14.85 m sur P03, P04 et P06 (étage). L'écart de 10 cm peut résulter d'une convention de mesure différente (axe à axe vs nu extérieur), mais ce n'est pas indiqué. Tous les plans doivent se référer à la même convention de cotation, clairement explicitée.



	R27
	BLOQUANT
PLAN MANQUANT
	Niveau inférieur non documenté
Sur P02 (rez), un escalier en haut à gauche descend vers un niveau dont le seuil extérieur est à −0.41 m par rapport au 0.00 intérieur. Aucun plan de sous-sol, de demi-niveau ou de niveau bas n'est inclus dans le dossier. Si ce niveau inférieur existe (cave, local technique, accès dénivelé par l'arrière), il constitue un plan entièrement manquant.



	R28
	BLOQUANT
PLAN MANQUANT
	Plan de toiture absent
Le bâtiment comporte : 4 châssis de toit (velux), une cheminée centrale (visible sur coupe BB), une charpente à arbalétrier avec entrait cintré (coupe BB), et un volume annexe avec toiture de nature indéterminée. Il n'y a aucun plan de toiture dans le dossier. Pour toute intervention en couverture, étanchéité, isolation ou ajout de châssis, ce plan est indispensable.



	R29
	BLOQUANT
PLAN MANQUANT
	Trois façades sur quatre sont absentes du dossier
Le dossier ne contient que la façade rue du Fort (P01). Il manque : (1) la façade arrière (dont la photo du plan de situation semble montrer un fragment, non confirmé), (2) la façade pignon gauche (visible en coupe AA à gauche mais non documentée de face), (3) la façade pignon droit / annexe (visible en coupe BB côté droit mais sans façade dédiée). Un relevé d'état existant complet nécessite les 4 façades.



	R30
	IMPORTANT
PLAN MANQUANT
	Aménagements extérieurs non documentés
Les niveaux de seuil variables en façade (de −0.41 à −0.17 m selon les accès) impliquent des marches, des rampes ou des aménagements de seuil extérieurs. Aucun plan ou coupe ne les documente. Pour une mise en conformité PMR ou toute intervention sur les accès, ces données sont nécessaires.
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